## Slide 1: PLCによるシーケンス制御

## Slide 2: テーマ
IT系エンジニアに大切なこと
PLCとシーケンス制御を学ぶ理由
シーケンス制御基礎
PLC基礎
PLC基本実習

## Slide 3: IT系エンジニアに大切なこと

## Slide 4: IT系エンジニアに必要な能力とは？
Notes: コミュニケーション力
自分で勉強する力
論理的思考
などなど

## Slide 5: 論理的思考
ろんり‐てき【論理的】
［形動］
１ 論理に関するさま。「論理的な問題について書かれた本」
２ 論理にかなっているさま。きちんと筋道を立てて考えるさま。「論理的に説明する」「論理的な頭脳の持ち主」
引用元：デジタル大辞泉
Notes: プログラマなら基本的にシステムエンジニアが作った設計図を基にコードを書いていく
書き上げたときバグがあったら・・・？
なぜそのような結果になったかを筋道立てて考えて、バグの原因を探る ←論理的思考

## Slide 6: 論理的思考をしてみよう
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54
7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81
九九の答えのうち２桁の数字を1つ選びAさんに10の位、Bさんに1の位の数を教えました。
先生「選んだ数字はわかりますか？」
Aさん「わかりません」
Bさん「わかりません」
Aさん「今、わかりました」
２人に教えられた数字は何か。
九九の表

## Slide 7: 論理的思考をしてみよう
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54
7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81
２桁の数字を教えたので1桁の数字はありえない。
Aさんがわからない ➡10の位だけでは確定できない ➡81，72はありえない
Bさんがわからない ➡上の条件 + 1の位では確定できない ➡21,27,49,63はありえない
このタイミングでAさんがわかった ➡上の条件 + 10の位で確定できる ➡Aさんの教えられた数が1～5では確定できない
今までの条件をまとめると ④から10の位が1～5ではない ②から１０の位が8,7ではない ➡Aさんの教えられた数は 6 ③から63でないことが確定 ➡教えられた数は 64 で確定
九九の表

## Slide 8: プログラムの基本
順次
  コンピュータは命令を順番に実行する
分岐
  条件によって別の処理を行う
繰返し
  同じ処理を繰り返す
処理の順番を整理し、分岐や繰り返しの条件を矛盾なく考える
論理的思考が大事

## Slide 9: PLCとシーケンス制御を 学ぶ理由

## Slide 10: シーケンス制御とは
あらかじめ定められた順序または手続きに従って 制御の各段階を逐次進めていく制御
給水
洗い
すすぎ
脱水
完了
開始
Notes: この処理の、順番がめちゃくちゃだと洗濯機は洗濯機として機能しない。例 給水→脱水→洗いなど

## Slide 11: PLCとは
Programmable Logic Controller
演算や条件をあらかじめプログラミングしておくことでシーケンス制御を行うことができるコンピュータ
プログラミングは言語ではなくラダー図と呼ばれる、図を描いて行う

## Slide 12: つまり・・・
シーケンス制御
  プログラムの流れを考える・把握する能力が身につく
PLC制御
  処理を実行する条件を考える能力が身につく
  コンピュータ、プログラミングの基礎的な知識が身につく

## Slide 13: シーケンス制御基礎

## Slide 14: 制御とは
「ある目的に適合するように、対象となっているものに所要の操作を加えること」（ＪＩＳ B ０１５５）

## Slide 15: 制御の種類
制御
自動制御
手動制御
シーケンス制御
フィードバック制御
Notes: シーケンス制御 順番通りに制御する
フィードバック制御 制御した結果をもとに制御する 例 エアコンの自動温度調整

## Slide 16: シーケンス制御
「あらかじめ定められた順序または一定の論理によって定められている順序に従って、制御の各段階を進めていく制御 」(JIS C 0401)
シーケンス制御は以下の3つの制御から成り立つ
①順序制御
②条件制御
③時間(時限)制御

## Slide 17: 順序制御
機器を定められた順序で動作させる制御
給水
洗い
すすぎ
脱水
完了
開始

## Slide 18: 条件制御
定められた条件が成立すると機器を動作させる制御
給水
洗い
すすぎ
脱水
完了
開始
扉が閉まっておりスタートボタンが押されたら
水位が設定値に達したら

## Slide 19: 時間制御（時限制御）
ある機器の動作から定められた時間後に次の機器を動作させる制御
給水
洗い
すすぎ
脱水
完了
開始
8時間後に予約設定
すすぎ時間は20分

## Slide 20: シーケンス制御の種類
有接点シーケンス制御
  リレー（電磁継電器）をスイッチとして使用。 リレーシーケンス制御とも呼ばれる。
無接点シーケンス制御
  半導体素子をスイッチとして使用。 ロジックシーケンス制御とも呼ばれる。
プログラム内蔵方式
  PLCを使い、プログラムでシーケンス制御をする方法

## Slide 21: 接点
『接触させて電流を通じさせる部分』 のこと
PLC制御において知っていることが必須の概念
スイッチ
ON
OFF
24V
0V
0V
0V
24V
Notes: PLCはこの接点のON/OFFをプログラムによって制御できる

## Slide 22: 接点の種類:a接点
a接点
  arbeit contact / make / Normary Open
  動作させるとONになる（電流が流れる) 接点
Notes: アルバイト（仕事する接点）

## Slide 23: 接点の種類:b接点
b接点
  break contact / break / Normary Close
  動作させるとOFFになる(電流が流れなくなる)接点

## Slide 24: 接点の種類:c接点
c接点
  change-over contact /common
  a接点・b接点とつながっている共通の接点
  片方がOFFの時、もう片方はONになる
C接点
Notes: 例 スイッチを押していないときは平常運転モードで緑ランプ スイッチを押されたら緊急事態で赤ランプになる

## Slide 25: まとめ
シーケンス制御を構成する3つの制御とは 順序制御 条件制御 時間制御 である
シーケンス制御において「接点」は３つある。
a接点は動作すると ON になる
b接点は動作すると OFF になる
ｃ接点は上記２つの接点とつながる 共通 の接点である

## Slide 26: PLC基礎

## Slide 27: PLCとは
Programmable Logic Controller
演算や条件をあらかじめプログラミングしておくことでシーケンス制御を行うことができるコンピュータ
プログラミングは言語ではなくラダー図と呼ばれる、図を描いて行う
また、三菱のPLCのみシーケンサとも呼ぶ

## Slide 28: ＰLＣの構成図
入力部
出力部
メモリ
ＣＰＵ
電源
ランプ
モータ
アクチュエータ
演算部
プログラム
PLC
スイッチ
センサ

## Slide 29: PLＣの構成（１）
入力部(入力ユニット)
  外部入力(センサやスイッチ)のON/OFF信号をCPUへ中継する部分。入力信号の電圧はAC100V、200V、DC5V、12V、24Vなどを選ぶことが出来る。

## Slide 30: PLＣの構成（2）
出力部(出力ユニット)
  PLCのプログラムによって制御された結果を外部(ランプやモータ)へON/OFF信号として伝達する部分

## Slide 31: PLＣの構成（3）
CPU
  PLCの脳。入力部から読み取った入力信号を解読した後、 メモリに記憶されたプログラムと照合し演算。結果を出力信号として出力部へ送る
メモリ
  エンジニアの書いたプログラムを記憶する部分。CPUはメモリにアクセスすることでプログラムを読み出し演算を行う。

## Slide 32: PLＣの構成（4）
電源部(電源ユニット)
  外部電源(コンセント等)100Vまたは200VからCPU、 メモリ、入出力ユニットが動くのに必要な電圧を作る

## Slide 33: PLＣの構成（5）
ベースユニット
  MELSEC-Qシリーズでは、ベースユニットを用い、各ユニットをスロットで固定し、電源ユニットからの電圧をスロット経由で他のユニットに供給する。
ベースユニット
電源ユニット
CPUユニット
入力ユニット
出力ユニット

## Slide 34: ユニットの選定
16点
32点
64点
スイッチ、センサ・・・
入力の数によってユニット点数を決める
出力も同様
Notes: 単純に16点なら16個の部品（センサ・アクチュエータ・インジケータ）を制御できるし32点なら32個の部品を制御できる

## Slide 35: 入出力番号
USB
AC100V
CPU
電源
入力
16点
出力
16点
1スロットの入出力番号は、16進数（0～F）で表現し、左から順に割り付けられる。
X00
X0F
Y10
Y1F
入力にはX、出力にはYのデバイス記号をつける。
~
~

## Slide 36: PLCの動作
外部から入力リレーをON/OFFする。
入力リレーの接点で内部シーケンスを動かす。
出力リレーのON/OFF動作を伝える。
外部の負荷を動かす。
X00
X01
Y10
Y10
ＰＢ１
X00
X00をONにして！
Y10は
ONだよ！
Y10
ランプ点灯
プログラム命令
X00がONになったら、
Y10をONにして！
※リレー 電気が流れると動作するスイッチ

## Slide 37: プログラミングの方法
シーケンサCPUのプログラミングには、図式による方法と専用命令を記述する方法の2種類がある。
図式によるプログラミング
  リレーシンボリック語（回路モード）
専用命令によるプログラミング
  ロジックシンボリック語（リストモード）
X00
Y10
END

## Slide 38: リレーシンボリック語の読み方
ラダー図と呼ばれる図を描いてプログラミングする
左から読むことで「●●な入力」の時「△△な出力」であることが読み取れる。
X00
Y10
END
X00
Y11
デバイス名
Xが入力
Yが出力
a接点
b接点
出力(コイル)

## Slide 39: プログラムの演算方法
シーケンスプログラムの演算は、0ステップの回路プログラムからEND命令までを繰り返し実行する。
1つの回路ブロックでは、左側の縦母線から右へ、上から下への順で演算を行う。
[END]
繰返し演算

## Slide 40: スキャンタイム
シーケンサがシーケンスプログラムを0ステップから演算を実行し、再度0ステップを実行するまでの時間。スキャンタイムは毎回同一ではなく、使用している命令の実行/非実行により異なる。
シーケンスプログラム
END処理（後処理）
END 0
END 0
スキャンタイム

## Slide 41: まとめ
PLCはベースユニットに装着した順に入出力番号が割り振られる。以下の場合、出力で使える番号は Y30 ～ Y3F までである。
右のラダー図の場合X00をONにする(スイッチを押す)と Y10は ON になり Y11は OFF になる
CPU
電源
入力
16点
入力
32点
出力
16点
X00
Y10
END
X00
Y11

## Slide 42: ベルトコンベア盤、PLC準備
資料「実習準備」を読みながら、回路作成、PLCの設定を行います。
感電や機器を破壊する恐れがありますので、注意して作業を行ってください。

## Slide 43: PLC基本実習

## Slide 44: ＯＮ回路
PB1
PL1
END

## Slide 45: ＯＦＦ回路
PB2
PL2
END

## Slide 46: ＡＮＤ回路
PB1
PL1
END
PB2
PB1
PB2
PL1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0: OFF
1: ON
真理値表
2つ以上の入力があるとき、そのすべてがONであれば出力される
出力条件を狭めるときに使う
Notes: 真理値表 → 入力と出力の関係をまとめた表 ディシジョンテーブルとも
シーケンス制御の考え方をまとめるときだけでなく、プログラムが正しく動くかのテストをするときなどにも用いられる。

## Slide 47: 具体例
入力
フタの開閉センサ。
閉じているとき1
炊飯ボタン。
押すと1
出力
フタが閉じている かつ 炊飯ボタンが押された 時 炊飯スタート

## Slide 48: ＯＲ回路
PB1
PB2
PL1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0: OFF
1: ON
PB1
PL1
END
PB2
真理値表
2つ以上の入力があるとき、そのどれか1つでもONであれば出力される
出力条件を広げるときに使う

## Slide 49: 具体例
！
入力
出力
0
0
0
0
0
0
0
1
降車ボタン1が押された または 降車ボタン2が押された または
降車ボタン3が押された または・・・押されたとき ブザーが鳴る

## Slide 50: どんな動きをする？
PB1
PL1
END
PL1
PB2

## Slide 51: 自己保持回路
PB1
PL1
END
PL1
PB2
PB1
PB2
PL1
出力であるPL1自身が入力となっている回路（自分で自分の状態を保持）
自動でものを動かすシーケンス制御では頻出する回路
タイミングチャート
Notes: タイミングチャート・・・入力と出力のタイミングを表したもの。どのスイッチを押した時点で出力がなされ、いつ終わるのかが明確にわかる。

## Slide 52: どんな動きをする？
PB1
PL1
END
PL1
PB2

## Slide 53: 2つの自己保持回路
リセット優先自己保持回路
X00
Y10
END
Y10
X01
X00
X01
Y10
X00
Y10
END
Y10
X00
X01
Y10
X01
セット優先自己保持回路

## Slide 54: プログラム作成上の注意事項
1. プログラムの最後はEND
2. AND,OR,OUT は何個でも続けられる
3. 出力リレーは接点として使用可
4. 入力リレーは出力リレーとして使用不可
5. 出力命令は母線に直接接続できない （必ず接点が必要）
6. 同じ番号の出力リレーは、重複して使用できない
（2重コイルの禁止）

## Slide 55: 内部リレー
プログラムで使用するリレーには入出力リレーのほか、複雑なプログラム構造に対応するために補助的に利用できるリレーが用意されている。
このリレーは外部機器と接続せず、プログラムの中だけで利用するため、内部リレー／補助リレー／仮想リレーなどと呼ばれる。
内部リレーのデバイス記号：M

## Slide 56: 内部リレーの使用例
X00
Y10
END
Y10
X01
入力
出力
分けて書く
X00
END
M0
X01
M0
M0
Y10

## Slide 57: 信号検出の問題点(1)
PLCでは入力信号はスキャンするたび (プログラムが繰り返されるたび）、検出される。
そのため、下図のようなシステムでは問題が発生する
センサー
商品
ベルトコンベア
センサーの前に商品があるとONの信号を出す
ONの信号が検出された回数を商品の数としてカウントする

## Slide 58: 信号検出の問題点(2)
今回のプログラムの1スキャンが1ms(1/1000秒)
商品がセンサーの前を通り過ぎるのにかかる時間が 1sとすると・・・
商品は1つ通過しただけなのに1000個通過したと カウントされる
センサー
商品
ベルトコンベア

## Slide 59: PLS・PLF命令
X00
X01
PLF
Y11
END
PLS
Y10
PLS
立ち上がり信号により
1スキャンだけパルスを出す
PLF
立ち下がり信号により
1スキャンだけパルスを出す

## Slide 60: PLS・PLF回路のタイミングチャート
X00
Y11
X01
Y10
立ち上がり
立ち下がり
Notes: スイッチを一回押したことを検出する際にも使える

## Slide 61: タイマ
リレーシーケンスで使うタイマには2種類ある。
ONディレイタイマ
入力
ａ接点
ｂ接点
T
入力がONになってからT秒後に接点が動作する

## Slide 62: タイマ(2)
OFFディレイタイマ
入力
ａ接点
ｂ接点
T
入力がOFFになってからT秒後に接点が動作する
※PLCにはONディレイタイマしかないため、プログラムで実装する

## Slide 63: タイマの使用例
設定値
T0は100mSタイマであるから、この場合は、3秒後に動作
X00
Y10
END
Y10
T0
T0
K30
X00
Y10
3秒

## Slide 64: カウンタ
シーケンサCPUのカウンタは、加算式である。
条件によりカウントアップを行いカウント値が設定値になると、そのカウンタの接点がONになる。
  例 駐車場に留められた車の数をカウントし、いっぱいに なったら「満車」表示する

## Slide 65: カウンタ回路例
X00
C0
C0
Y10
K5
X01
RST
C0
END

## Slide 66: カウンタ回路のタイムチャート
X00
Y10
X01
1 2 3 4 5

## Slide 67: SET・RST命令
X00
X01
RST
Y10
END
SET
Y10

## Slide 68: SET・RST回路のタイムチャート
X00
Y10
X01

## Slide 69
BIN(2進数) |  |  |  | DEC(10進数) | HEX(16進数) | BCD(2進化10進数) |  |  |  | 備 考
 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0000 | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0001 | 
 |  |  | 10 | 2 | 2 |  |  |  | 0010 | 
 |  |  | 11 | 3 | 3 |  |  |  | 0011 | 
 |  |  | 100 | 4 | 4 |  |  |  | 0100 | 
 |  |  | 101 | 5 | 5 |  |  |  | 0101 | 
 |  |  | 110 | 6 | 6 |  |  |  | 0110 | 
 |  |  | 111 | 7 | 7 |  |  |  | 0111 | 
 |  |  | 1000 | 8 | 8 |  |  |  | 1000 | 
 |  |  | 1001 | 9 | 9 |  |  |  | 1001 | 
 |  |  | 1010 | 10 | A |  |  | 0001 | 0000 | 
 |  |  | 1011 | 11 | B |  |  | 0001 | 0001 | 
 |  |  | 1100 | 12 | C |  |  | 0001 | 0010 | 
 |  |  | 1101 | 13 | D |  |  | 0001 | 0011 | 
 |  |  | 1110 | 14 | E |  |  | 0001 | 0100 | 
 |  |  | 1111 | 15 | F |  |  | 0001 | 0101 | 
 |  | 1 | 0000 | 16 | 10 |  |  | 0001 | 0110 | 
 |  | 1 | 0001 | 17 | 11 |  |  | 0001 | 0111 | 
 |  | ～ | ～ | ～ | ～ |  |  | ～ | ～ | 
 |  | 10 | 1111 | 47 | 2F |  |  | 0100 | 0111 | 
 |  | ～ | ～ | ～ | ～ |  |  |  |  | 
0111 | 1111 | 1111 | 1110 | 32766 | 7FFE | － |  |  |  | BCD4桁＝9999迄
0111 | 1111 | 1111 | 1111 | 32767 | 7FFF |  |  |  |  | 
1000 | 0000 | 0000 | 0000 | -32768 | 8000 |  |  |  |  | 
1000 | 0000 | 0000 | 0001 | -32767 | 8001 |  |  |  |  | 
 |  | ～ | ～ | ～ | ～ |  |  |  |  | 
1111 | 1111 | 1111 | 1110 | -2 | FFFE | － |  |  |  | 
1111 | 1111 | 1111 | 1111 | -1 | FFFF |  |  |  |  | 
【参考資料１】ＢＩＮ，ＤＥＣ，ＨＥＸ，ＢＣＤの数値表現

## Slide 70
分類 | 種別 | デバイス名 | 点数 | 使用範囲 |  | 備考
内部ユーザ デバイス | ビット デバイス | 入力 | 8192点 | X0～1FFF | 16進 | 
 |  | 出力 | 8192点 | Y0～1FFF | 16進 | 
 |  | 内部リレー | 8192点 | M0～8191 | 10進 | 
 |  | ラッチリレー | 8192点 | L0～8191 | 10進 | 
 | ワードデバイス | タイマ | 2048点 | T0～2047 | 10進 | 
 |  | カウンタ | 1024点 | C0～1023 | 10進 | 
 |  | データレジスタ | 12288点 | D0～12287 | 10進 | 
内部システムデバイス | ビットデバイス | 特殊リレー | 2048点 | SM0～2047 | 10進 | 下表を参照
定数 | 10進定数 |  | K-2147483648～2147483647 |  |  | 
 | 16進定数 |  | H0～FFFFFFFF |  |  | 
 | 実数定数（単精度浮動小数点） |  | E±1.17549435-38～E±3.40282347+38 |  |  | 
 | 実数定数（倍精度浮動小数点） |  | E±2.2250738585072014-308～E±1.7976931348623157+308 |  |  | 
番号 | 名称 | 内容 | 備考
SM400 | 常時ON | 常時ONになる。 | 
SM401 | 常時OFF | 常時OFFとなる。 | 
SM402 | 1スキャンON | RUN後1スキャンのみONになる。 | 
SM403 | 1スキャンOFF | RUN後1スキャンのみOFFになる。 | 
SM409 | 0.01秒クロック | 5ms毎にON/OFFが繰返される。(100Hz) | 
SM410 | 0.1秒クロック | 50ms毎にON/OFFが繰返される。(10Hz) | 
SM411 | 0.2秒クロック | 100ms毎にON/OFFが繰返される。(5Hz) | 
SM412 | 1秒クロック | 0.5s毎にON/OFFが繰返される。(1Hz) | 
SM413 | 2秒クロック | 1s毎にON/OFFが繰返される。(0.5Hz) | 
SM414 | 2n秒クロック | SD414で指定の時間(単位：秒)毎にON/OFFが繰返される。 | 
SM415 | 2n(ms)クロック | SD415で指定の時間(単位：ms)毎にON/OFFが繰返される。 | 
【参考資料２】三菱Ｑ－ＣＰＵシリーズ デバイス一覧（抜粋）
【参考資料３】三菱Ｑ－ＣＰＵシリーズ 特殊リレー一覧（抜粋）

## Slide 71
分類 | 命令記号 | シンボル | 処理内容 | 備考
接点 | ＬＤ |  | ａ接点論理演算開始 | 
 | ＬＤＩ |  | Ｂ接点論理演算開始 | 
 | ＡＮＤ |  | ａ接点直列接続 （論理積） | 
 | ＡＮＩ |  | ｂ接点直列接続 （論理積否定） | 
 | ＯＲ |  | ａ接点並列接続 （論理和） | 
 | ＯＲＩ |  | ｂ接点並列接続 （論理和否定） | 
 | ＬＤＰ |  | 立上りパルス演算開始 | 
 | ＬＤＦ |  | 立下りパルス演算開始 | 
 | ＡＮＤＰ |  | 立上りパルス直列接続 | 
 | ＡＮＤＦ |  | 立下りパルス直列接続 | 
【参考資料４－１】三菱Ｑ－ＣＰＵシリーズ シーケンス命令一覧（抜粋）

## Slide 72
分類 | 命令記号 | シンボル | 処理内容 | 備考
接点 | ＯＲＰ |  | 立上りパルス並列接続 | 
 | ＯＲＦ |  | 立下りパルス並列接続 | 
 | ＬＤＰＩ |  | 立上りパルス否定演算開始 | 
 | ＬＤＦＩ |  | 立下りパルス否定演算開始 | 
 | ＡＮＤＰＩ |  | 立上りパルス否定直列接続 | 
 | ＡＮＤＦＩ |  | 立下りパルス否定直列接続 | 
 | ＯＲＰＩ |  | 立上りパルス否定並列接続 | 
 | ＯＲＦＩ |  | 立下りパルス否定並列接続 | 
結合 | ＡＮＢ |  | 論理ブロック間の直列接続 （論理ブロック間AND） | 
 | ＯＲＢ |  | 論理ブロック間の並列接続 （論理ブロック間OR） | 
【参考資料４－２】三菱Ｑ－ＣＰＵシリーズ シーケンス命令一覧（抜粋）

## Slide 73
分類 | 命令記号 | シンボル | 処理内容 | 備考
出力 | ＯＵＴ |  | デバイスの出力 | 
 | ＳＥＴ |  | デバイスのセット | 
 | ＲＳＴ |  | デバイスのリセット | 
 | ＰＬＳ |  | 入力信号の立上り時にプログラム１周期分のパルスを発生する。 | 
 | ＰＬＦ |  | 入力信号の立下り時にプログラム１周期分のパルスを発生する。 | 
 | ＦＦ |  | デバイス出力の反転 | 
シフト | ＳＦＴ |  | デバイスの１ビットシフト | 
マスタ コントロール | ＭＣ |  | マスタコントロール開始 | 
 | ＭＣＲ |  | マスタコントロール解除 | 
終了 | ＥＮＤ |  | シーケンスプログラムの終了 | 
RST
D
SET
D
【参考資料４－３】三菱Ｑ－ＣＰＵシリーズ シーケンス命令一覧（抜粋）
PLS
D
PLF
D
FF
D
SFT
D
MCR
n
MC
n
D
END

## Slide 74
分類 | 命令記号 | シンボル | 処理内容 | 備考
BIN 16ﾋﾞｯﾄ ﾃﾞｰﾀ 比較 | ＬＤ＝ |  | (S1)=(S2)の時導通状態 (S1)≠(S2)の時非導通状態 | 
 | ＬＤ＜＞ |  | (S1) ≠ (S2)の時導通状態 (S1) = (S2)の時非導通状態 | 
 | ＬＤ＞ |  | (S1) ＞ (S2)の時導通状態 (S1) ≧ (S2)の時非導通状態 | 
 | Ｌｄ＜＝ |  | (S1) ≦ (S2)の時導通状態 (S1) ＞ (S2)の時非導通状態 | 
 | ＬＤ＜ |  | (S1)＜ (S2)の時導通状態 (S1) ≧(S2)の時非導通状態 | 
 | ＬＤ＞＝ |  | (S1) ≧ (S2)の時導通状態 (S1) ＜ (S2)の時非導通状態 | 
【参考資料４－４】三菱Ｑ－ＣＰＵシリーズ シーケンス命令一覧（抜粋）
＝
S1
S2
１．上記表は“LD”を代表例として記載。AND・ORも同様に処理が出来る。
・AND（AND=，AND<>，AND>，AND<=，AND<，AND>=)
・OR(OR=，OR<>，OR>，OR<=，OR<,OR>=)
２．上記は“BIN16ﾋﾞｯﾄﾃﾞｰﾀ”を記載。BIN32ﾋﾞｯﾄ、浮動小数点(単精度)、浮動小数点(倍精度)、文字列ﾃﾞｰﾀ
も同様に処理が出来る。
・D ：BIN32ﾋﾞｯﾄﾃﾞｰﾀ比較 LDD=， LDD<>， LDD>， LDD<=， LDD<， LDD>= ・・・
・E ：浮動小数点ﾃﾞｰﾀ比較（単精度） LDE=， LDE<>， LDE>， LDE<=， LDE<， LDE>= ・・・
・ED：浮動小数点ﾃﾞｰﾀ比較（倍精度） LDED=，LDED<>，LDED>，LDED<=，LDED<，LDED>=・・・
・＄：文字列ﾃﾞｰﾀ比較 LD＄=，LD＄<>，LD＄>，LD＄<=，LD＄<，LD＄>=・・・
＜＞
S1
S2
＞
S1
S2
＜＝
S1
S2
＜
S1
S2
＞＝
S1
S2

## Slide 75
分類 | 命令記号 | シンボル | 処理内容 | 備考
BIN 16ﾋﾞｯﾄ 算術 演算 | ＋ (加算) |  | (D)＋(S)→(D) | 
 |  |  | (S1)＋(S2)→(D) | 
 | － (減算) |  | (D)－(S)→(D) | 
 |  |  | (S1)－(S2)→(D) | 
 | ＊ (乗算) |  | (S1)＊(S2)→(D) | 
 | ／ (除算) |  | (S1)／(S2)→(D) | 
【参考資料４－５】三菱Ｑ－ＣＰＵシリーズ シーケンス命令一覧（抜粋）
１．上記は“BIN16ﾋﾞｯﾄﾃﾞｰﾀ”を記載。BIN32ﾋﾞｯﾄ、BCD4桁、BCD8桁、浮動小数点(単精度)、浮動小数点(倍精度)、
文字列ﾃﾞｰﾀも同様に処理が出来る。
・D ：BIN32ﾋﾞｯﾄﾃﾞｰﾀ演算 D+， D-， D*， D/
・BCD：BCD4桁ﾃﾞｰﾀ演算 B+， B-， B*， B/
・BCD：BCD8桁ﾃﾞｰﾀ演算 DB+，DB-，DB*，DB/
・E ：浮動小数点ﾃﾞｰﾀ演算（単精度） E+， E-， E*， E/
・ED ：浮動小数点ﾃﾞｰﾀ演算（倍精度） ED+，ED-，ED*，ED/
・＄ ：文字列ﾃﾞｰﾀ結合 ＄+
２．命令記号末尾に“P”を付加することにより、立上りのみで演算させることが出来る。
・+P，-P，*P，/P ・D+P，D-P，D*P，D/P ・B+P，B-P・・・
＋
S
D
＋
S2
D
S1
－
S
D
－
S2
D
S1
＊
S2
D
S1
／
S2
D
S1

## Slide 76
分類 | 命令記号 | シンボル | 処理内容 | 備考
BIN ﾃﾞｰﾀｲﾝｸﾘﾒﾝﾄ・ ﾃﾞｸﾘﾒﾝﾄ | ＩＮＣ |  | (D)＋1→(D) | 
 | ＤＥＣ |  | (S1)－1→(D) | 
データ 変換 | ＢＣＤ |  | ＢＩＮ(S)→ＢＣＤ(D)へ変換 | 
 | ＢＩＮ |  | ＢＣＤ(S)→ＢＩＮ(D)へ変換 | 
 | ＦＬＴ |  | ＢＩＮ(S)→浮動小数点(単精度）へ変換 | 
 | ＩＮＴ |  | 浮動小数点(単精度）→ＢＩＮ(S) へ変換 | 
データ 転送 | ＭＯＶ |  | 16bitﾃﾞｰﾀ (S)→(D) | 
 | ＤＭＯＶ |  | 32bitﾃﾞｰﾀ (S+1，S)→(D+1，D) | 
 | ＢＭＯＶ |  | (S＋n-1～S)→(D＋n-1～D) | 
 | ＸＣＨ |  | (D1)⇔(D2) | 
【参考資料４－６】三菱Ｑ－ＣＰＵシリーズ シーケンス命令一覧（抜粋）
INC
D
BCD
S
D
DEC
D
BIN
S
D
FLT
S
D
INT
S
D
MOV
S
D
DMOV
S
D
BMOV
D
n
S
XCH
D1
D2