## Slide 1: ＰLＣ制御（応用）

## Slide 2
数値データの扱い方
・10進数(Decimal)
・・・0～9の10種類の記号を使って、順序と大きさ(量)を表す数
・2進数(Binary BIN)
・・・0と1の2種類の記号を使って順序と大きさを表す数
・16進数(Hexadecimal HEX)
・・・0～9、A～Fまの16種類の記号を使って順序と大きさを表す数
・2進化10進数(Binary Coded Decimal BCD)
・・・10進数の各桁の数字を2進数で表しならべたもの

## Slide 3
各種数値とビットの構成
0011
0110
63
1001
1001
99
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0001
0000
03
01
02
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
00
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
10進数
BCDコード
BINコード
１６進数

## Slide 4
2進化10進数(1)
・2進化10進数は、その呼び方から推測されるように、「10進数の各桁の数字 を2進数で表現したもの」
例として10進数の157の場合は次のようになる。

## Slide 5
2進化10進数(2)
・2進化10進数は、10進の0～9999(4桁の最大値)を16ビットで表現する。各ビットの重みは次のようになる。

## Slide 6
デジタルスイッチ
・一般のデジタルスイッチはBCDコードを発生する機器である。
従って、デジタルスイッチのデータをシーケンサに取込む時には
注意が必要となる。

## Slide 7
デジタル表示器
・ほとんどのデジタル表示器は、BCDコードで数字を表示する。
したがって、シーケンサのデータがどういう数値を取扱っているかに注意する必要がある。

## Slide 8
数値データの格納先
各種データを格納するには次のレジスタを用いる
（１）データレジスタ (D)
・１６ビットデータ
・３２ビットデータ
（２）タイマの現在地レジスタ (T)
（３）カウンタ用現在値レジスタ (C)
（４）その他
・リンクレジスタ (W)
・特殊レジスタ (D)
・アキュムレータ (A0,A1）
・インデックスレジスタ (Z,V)

## Slide 9
１６ビットデータ
<16bit data>

## Slide 10
<32bit data>
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
D0(16ﾋﾞｯﾄ)
D1(16ﾋﾞｯﾄ)
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
符号
0: 正数
1: 負数
-2,147,483,648～+ 2,147,483,647の数値を取り扱う
３２ビットデータ

## Slide 11
ビットデータとワードデータ
☆ビットデータ
｢0｣または｢1｣のデータ
入力(X)、出力(Y)、内部リレー(M)、タイマ(T)、カウンタ(C)
などのように、ON/OFFのいずれかしか存在しないデバイスを
ビットデバイスという。
☆ワードデータ
ビットデータの集まりを1つの塊として表現したデータ
<16ビット の数値データ>
タイマの現在値や、カウンタの現在値などのようにON/OFFだけでは表現できないデータは、2進数の数字として処理する。数字としてデータを扱う
デバイスをワードデバイスという。データレジスタ(D)などがある。

## Slide 12
ビットデータのブロック化
ビットデータはブロック化(桁指定)により、ワードデータを扱う事が出来る。
桁指定は、［桁数］［ビットデバイスの先頭番号］で指定される。
桁数は4ビット単位で、K1～K4まで指定出来る。
データ長 | 表現方法
4bit | K1
8bit | K2
12bit | K3
16bit | K4

## Slide 13
データレジスタやタイマ、カウンタの現在値レジスタに格納されている数値、あるいはX,Y,M,Sなどのリレーの組み合わせで表現される数値を異なる要素間で単純移動させたり、定数Kを書き込んだりする命令
MOV
K4Y40
K4X00
転送指令
命令
転送元
転送先
X08(転送入力指令)がONのとき、X00～X0Fの16点の入力信号(転送元)をY40～Y4Fの出力(転送先)へ転送する。
データ転送命令 (MOV)
X15

## Slide 14
データ長と命令の実行形式
数値を取り扱う命令では数値データのビット長により16ビット
の場合と32ビットの場合がある
MOV
D12
D10
DMOV
D22
D20
X0
X1
D10の内容をD12に
転送する
(D20,D21)の内容を
(D22,D23)に転送する
上記のように、32ビットのデータを取り扱う場合は通常の
命令（16ビットを取り扱う命令）のあたまにDをつける

## Slide 15
転送元で指定されたデバイスのBCDデータ(0～9)をBINに
変換して転送先で指定されたデバイスへ転送する命令
BIN
D0
K1X1C
転送指令
命令
転送元
デジタルSW
転送先
X15(転送入力指令)がONのとき、
デジタルSW(X1C～X1F)の入力データ(転送元)を
D0(転送先)へ転送する。
BCD→BIN変換命令 (BIN)
X15

## Slide 16
転送元で指定されたデバイスのBINデータ(0～9999)をBCDに変換して転送先で指定されたデバイスへ転送する命令
BCD
K1Y36
D0
転送指令
命令
転送元
転送先
デジタル表示器
X16(転送入力指令)がONのとき、D0のデータ(転送元)を
デジタル表示器(Y36～Y39)(転送先)へ転送する。
BIN→BCD変換命令 (BCD)
X16

## Slide 17
・BCD命令では、表示したいデータ(BIN→BCDコードに変換したい
データ)が0～9999)のとき可能である。それ以外ではエラーとなる。
・例えば、設定値が9,999を超えるタイマの現在値を表示したい時には、
DBCD命令を用いると、99,999,999までの8桁の数字が扱える。
BCD命令を使って表示できる範囲
DBCD
D0
T0
SM400(常時ON)
X08
T0
K1000000

## Slide 18
演習 カウンタの設定値の
外部設定と現在値の外部表示
BIN
D0
K1X1C
SM400
BCD
K1Y36
C0
X15
デジタルSW
C0
D0
X16
RST C0
デジタル表示器

## Slide 19
２つのデータの大小比較（＝、＜＞、＞、＜、＞＝、＜＝）
をおこない、条件が成立するとＯＮする接点の取り扱い
＞
K5
D0
Y10
D0のデータが5より大きければY10が動作する
データ比較演算命令

## Slide 20
演習 2つのデータの大小比較
BIN
D0
K1X1C
SM400
>
K5
D0
デジタルSW
Y32
X15
<
K5
D0
Y33
> =
K5
D0
Y34
< =
K5
D0
Y35
=
K5
D0
Y30
< >
K5
D0
Y31

## Slide 21
演習 カウンタの現在値と定数を比較し、
条件に合った場合ランプを点灯させる。
( Y32 )
( Y33 )
( Y35 )
( Y34 )
( X15 )
( X16 )
k2Y36
( SM400)

## Slide 22
数値データを取り扱う命令の表現方法
D10
D14
D12
＋
演算指令
命令
S1
D
S2
S
ソース
命令の実行によってその内容が変化しないオペランドを
ソースという
ソースが多数ある場合はS1,S2などで表現する
D
ディスティネーション
命令の実行によってその内容が変化するオペランドを
ディスティネーションという

## Slide 23
入力条件X00がONするごとに、D0にK1を加算する。
入力条件X01がONするごとに、D0とK2を加算して、結果をD1へ格納する。
四則演算命令(加算命令)
D0
D1
K2
＋
入力条件
＋P
+P
D0
K1
入力条件
X00
X01
SM400
BCD
K1Y36
D0
BCD
K1Y3A
D1

## Slide 24
入力条件X02をONすると、D0にK1000を転送する。
入力条件X00がONするごとに、D0の内容からK5を減算する。
入力条件X01がONするごとに、D0の内容からK2を減算して、D1に格納する。
四則演算命令(減算命令)
D0
D1
K2
＋
入力条件
－P
－P
D0
K5
入力条件
X00
X01
X02
MOVP
D0
K1000

## Slide 25
四則演算命令(乗算命令)
K10
D10
D0
入力条件
X00
＊P
MOVP
D0
K5
X02
入力条件X02をONすると、D0にK5を転送する。
入力条件X00がONすると、K10とD0の内容との乗算を行い、その結果を
D10へ格納する。
16ビットデータ×16ビットデータの答えを格納するためには16ビット（1ワード）
では不十分のため、プログラムで指定されたD10とD11が答えの入れ物として
用意される。

## Slide 26
四則演算命令(除算命令)①
D0
D10
K6
入力条件
X00
/P
MOVP
D0
K2000
X02
入力条件X02をONすると、D0にK2000を転送する。
入力条件X00がONすると、D0の内容をK6で除算を行い、その結果を
D10へ格納する。
除算の場合プログラムで指定したD10には商が入り、次のデバイスD11には
余りが入る。

## Slide 27
四則演算命令(除算命令)②
・除算の演算結果として小数点以下の数値は取扱わない。
・格納先にビットデバイスを指定した場合は、商は格納されるが、余りは格納されない。
・負の数値を取扱うと、次のようになる。
-5÷(-3)＝1余り-2
5÷(-3)＝-1余り2
・0で割ったり、0を割ったりすると次のようになる。
0÷0
1÷0 エラー （OPERATION ERROR）
0÷1 商、余り共に0

## Slide 28
演習 デジタルスイッチ入力された数値に1を足して、その答
をデジタル表示器に出力する。
K1X1C
K1
K2Y36
( SM400 )
MOV

## Slide 29: ＰＣ制御（応用）
ＥＮＤ